Требования к помещениям при размещении внутридомового

газового оборудования и прокладке внутреннего газопровода.

Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01-2002 и других нормативных документов (СП 42-101-2003, правила безопасности систем газораспределения и газопотребления).

Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.

Требования к помещениям, где устанавливаются газовые приборы:

1. Наличие естественного освещения;

2. Наличие окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна (площадь остекления оконного проема принимается из расчета 0,03м2 на 1м3 объема помещения);

3. Естественная вентиляция (размер вентиляционного канала определяется расчетом);

4. Зазор в нижней части двери сечением не менее 0,02 м2  (для притока воздуха);

5. Высота помещения должна быть не менее 2,5 м (2 м – при мощности оборудования менее          60 кВт);

6. При установке газового котла необходим дымовой канал (высота канала определяется расчетом, площадь сечения – не менее чем у выходного патрубка котла).

Согласно Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», помещения, где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия людей (в цокольном этаже, в пристройке к зданию, в отдельно стоящей котельной), следует оснащать системами контроля загазованности.

Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен счетчиком расхода газа  (СНиП 42-01-2002).

Счётчик должен устанавливаться в доступном для обслуживания, считывания показаний месте, исключающем возможность его повреждения в соответствие с паспортом завода-изготовителя. При установке необходимо соблюдать следующие требования:

- установка его над раковиной не допускается;

- расстояние по вертикали от источника открытого огня не ближе 0,8 м;

- высота размещения, как правило, 1,6 м от уровня пола до низа счетчика (норма носит рекомендательный характер).

Требования к прокладке внутреннего газопровода:

Прокладку газопровода, как правило, следует предусматривать открытой, без пересечения оконных и дверных проемов.

Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается. Прокладка газопроводов в подвалах не допускается.